150米三峡游轮

组合锅炉、热水套、热井

技术协议书

船  东：重庆交运游轮有限公司

代  表：

船  厂：重庆中江船业有限公司

代  表：

制造商：

代  表：

供货商：

代  表：

总    则

1、工程名称：150米三峡游轮

2、入级符号：

★ CSA 客船:内河 A 级航区、J2 级航段

★ CSM 机舱自动化-2;绿色船舶-2;能效设计(2);船舶舒适性(振动 2)，船舶舒适性(噪声 2)

3、证书（不限于）

船级社入级证书

制造厂证书

其它需要证书

证书数量四份（一份正本，三份副本）

4、所有说明书应至少包含如下内容

1)设备的详细介绍

2)操作指南

3)维护指南

4)供应商和制造商地址

5、设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。

6、所有铭牌和警示牌为中文，材料及固定方式按制造厂标准。

7、制造商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉。

8、图纸

所有内容用中文，公制单位。

为满足设计的需要，在本技术协议签定 7 天内，供货商应在提供认可图前以e-mail或特快专递将设备的主要尺度，AutoCAD 图纸 (dwg.file)和相关的资料、文件直接寄给船厂供设计之用，并给船厂发传真以确认。

9、图纸认可

1）认可资料

在商务合同签定 7 天内，制造商应提供4套图纸以供认可，(由制造商负责邮寄) 并给船厂发传真以确认以上邮寄时间。船东、船厂、供货商联系信息如下：

|  | 船 东 | 船 厂 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 何南海 | 王光远 |  |
| 联系电话 | 13896919688 | 13436135992 |  |

供货商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。供货商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见和船厂意见在内的所有认可意见给制造商。

2）工作资料

在收到船厂的认可意见1周内，供货商应提供4套工作资料，其中3套由制造商负责邮寄（船东、船厂各一套），其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/船东的意见完成修改。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。

3）完工资料

供货商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。并另外提供1套包含完工图和文件的CD-ROM（指导书和操作手册）

10、设备验收（如适用）

在设备出厂试验前 15天，供货商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。

11、规范、规则 及标准

遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。

CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告

CMSA《船用产品检验规则》2024

CCS《内河绿色船舶规范》2023

CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年修改通报

CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年修改通报

CCS《材料与焊接规范》2024

其他适用的规范、法规、标准

12、环境条件

（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）

（2）相对湿度                      95%

（3）横倾   ±10°                纵倾     ±5°

（4）有油雾、霉菌；

（5）正常航行产生的振动

（6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10°

组合锅炉

柴油机基本参数：

| 柴油机 | 功率 | 流量 | 出口温度 | 背压 | 进气口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1103KW | 7411×0.85 | 312℃ | <3KPa | DN450 |
| 发电机租 | 809KW | 4802 | 414℃ | <7.5KPa | DN250 |

一.锅炉主要技术参数

1.锅炉型号: ××××

数量：2台/船

2.锅炉名称: 卧式燃油废气组合锅炉（废气双进双出、1主机1发电机）

3.蒸发量:

a.燃油部分 1000kg/h

b.废气部分      ～700kg/h

C.废气部分受热面积:  50m2

4.设计压力:       0.8MPa

5.工作压力:       0.7MPa

6.燃油品种:       轻柴油

7.燃油耗量:       ～78Kg/h

8.燃烧器形式:     机械压力式

9.锅炉机组所需电源:  一路三相交流380V    50HZ

10．锅炉机组总功率：～6KW

11.锅炉机组外形尺寸（长×宽×高）：～4000×2500×2400（认可资料为准）

12.重量:～7000Kg(干重),10500Kg(湿重)

- 13.入级:CCS

- 14.锅炉给水温度：60℃

- 15.隔热包扎厚度：60mm

- 16.废气阻力：<120mmH2O

二.控制系统性能参数

1.控制方式:          手动/自动

2.水位控制;          双位式水位控制

3.监控方式:          火焰监控

4.燃烧控制方式:      多位式压力控制（两级喷嘴）

5.安全保护及报警:[以下报警点提供无源触头信号（故障时断开），给监测台作延伸报警用]

(1)高水位:声光报警

(2)低水位:声光报警

(3)极限低水位:声光报警、切断燃烧

(4)风机失压 : 声光报警、切断燃烧

(5)蒸汽压力高:声光报警、切断燃烧

(6)火焰故障:  声光报警，切断燃烧

(7)燃烧器摇出:声光报警、系统锁定

(8)电源故障： 系统锁定

(9)紧急停炉：系统锁定

(10)排烟温度高：声光报警

(11)燃油压力低：声光报警

三.供货范围

1.锅炉本体(包括绝热、仪表、阀门、安全阀)           1台/套

2.给水泵组    1WTD2.4-10.5                         2台/套

2.4m3/h    H=105mH2O    P=2.2KW

3.燃烧器 (上海凌云)                                 1套

型号：HY08c    功率：4 KW

- 控制箱                                            1台

- 双位电极式水位（五点电极式）                      2套

- 燃油泵组                                        2台/套

6.备件

6.1喷油嘴  (进口件)                                 2只

6.2点火电极                                         2只

6.3光敏电阻                                         1只

6.4压力控制器                                       1只

6.5蒸汽压力表                                		    1只

6.6安全阀弹簧                                       2只

6.7水位表玻璃                                       2块

6.8观火孔玻璃                                       1块

6.9电磁阀线圈                                       1只

6.10控制箱备件（按规范要求和制造厂商厂标配）:

a.液位继电器                                      1只

b.指示灯  （红、绿、黄）                         各1只

- 四.设备资料

- 1.认可资料纸质加电子版

- 认可资料内容

(1)锅炉机组总图

(2)锅炉使用说明书

(3)燃烧及电气控制使用说明书

(4) 控制箱原理图及外部接线图和系统图

(5)汽水系统图

(6)燃油系统图

(7)备件清单

商务合同签订后15天内向船东、设计院和船厂各提供上述内容的认可资料各二套。

2.工作资料：

上述各方收到认可资料后十五日内返回认可意见,制造厂按认可意见修改后再向船厂提供上述内容的工作资料六套（另加电子版一套）。

3.完工资料：（每台锅炉）

完工资料内容：

(1)锅炉机组总图

(2)锅炉使用说明书

(3)燃烧及电气控制使用说明书

(4)控制箱原理图及外部接线图

(5)备件清单

(6)装箱清单

(7)有害物质声明书

锅炉发货时随机提供上述内容的随机资料四套（另加光盘一套）及工厂质量保证书各一份和CCS船检证书（入级船用）一正二副。

五.制造

1.锅炉为双机型，每船二台，布置在机舱主甲左右舷位置（左右型）。

2.废气烟箱进、出口为平进平出，烟气进出口通径均为DN450、DN250。(认可资料为准)

3.燃油烟箱烟气出口为DN300。

六.出厂试验

锅炉完工后按需方认可的试验大纲要求进行出厂试验。

七.船上调试交验

锅炉装船后，船厂提前一周通知制造厂派员上船协助调试交验。

八.售后服务

本产品质量保证期不低于船舶竣工出厂后12个月（以投标文件为准）。

质量保证期内,如因锅炉制造原因造成的损坏，由供方免费负责修理及零部件更换；如因使用方操作不当造成的损坏，供方负责修理及另部件更换，适当收取工本费。

热水套

本技术协议书规定了150米三峡游轮热水套的适用范围、设备组成、技术性能、环境条件、设计制造质量、试验验收、保修及售后服务等内容。

柴油机基本参数：

| 柴油机 | 功率 | 流量 | 出口温度 | 背压 | 进气口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6WH20 | 1103KW | 7411kg/h | 312℃ | <3KPa | DN450 |
| 6WH17 | 809KW | 4802kg/h | 414℃ | <7.5KPa | DN250 |

- 1号热水套主要技术参数

1.型  号:      WFR250-0

2.名  称:      热水套

3.热功率：     0.16MW

4.受热面积：   16.3m2

5.设计压力:    0.32MPa

6.工作压力:    0.1MPa常压

7.机组所需电源:  三相交流380V  50HZ

- 8.数量：1台

- 9.出水/回水温度：60℃/40℃

- 10.重量：～1500kg

- 11. 烟气进、出口：DN450mm  （单进单出,主机6WH20）

二. 控制系统性能参数

1.循环水泵的切换使用压差开关控制。应设有规范要求的水泵过载、短路保护，应有每台水泵手动/自动转换运行的开关。

2.热水套为开式系统，循环水泵与热水套运行连锁。热水套工作时，循环水泵不能停止工作。

- 供货范围

1. 本体(包括绝热、阀门)                             1台/船

2. 循环水泵 （具有自吸能力）                        2台/套

型号：××××   流量： 8m3/h

电机功率：2.2KW     扬程： 32m

3. 电气控制箱                                        1台

4. 压差开关                                          1只

四．备件

1.温度表                                            1只

2.循环水泵机械密封                                  1只

控制箱备件:

1.继电器                                            1只

2.指示灯  （红、绿、黄）                           各1只

- 2号热水套主要技术参数

1.型  号:      ××××

2.名  称:      热水套

3.热功率：     0.375MW

4.受热面积：   23m2

5.设计压力:    0.2MPa

6.工作压力:    0.1MPa常压

7.机组所需电源:  三相交流380V  50HZ

- 8.数量：1台

- 9.出水/回水温度：60℃/40℃

- 10.重量：～1500kg

- 11. 烟气进、出口：DN250X2  (双进双出、2台发电机组6WH17)

六.控制系统性能参数

1.循环水泵的切换使用压差开关控制。应设有规范要求的水泵过载、短路保护，应有每台水泵手动/自动转换运行的开关。

2.热水套为开式系统，循环水泵与热水套运行连锁。热水套工作时，循环水泵不能停止工作。

七.供货范围

1. 本体(包括绝热、阀门)                             1台/船

2. 循环水泵 （具有自吸能力）                        2台/套

型号：××××  流量： 16m3/h

电机功率：3KW     扬程： 40m

3. 电气控制箱                                        1台

4. 压差开关                                          1只

八．备件

1.温度表                                            1只

2.循环水泵机械密封                                  1只

控制箱备件:

1.继电器                                            1只

2.指示灯  （红、绿、黄）                           各1只

- 九.设备资料

- 1.认可资料内容

- 总图

- 使用说明书

- 电气控制使用说明书

- 控制箱原理图及外部接线图

- 水循环系统图（开式）

2.完工资料内容：

- 总图

- 使用说明书

- 电气控制使用说明书

- 控制箱原理图及外部接线图

- 装箱清单

- 有害物质声明书

十.出厂试验  设备完工后按需方认可的试验大纲要求进行出厂试验。

十一.调试交验

装船后，船厂提前一周通知制造厂派员上船协助调试交验。

十二.售后服务

- 本产品质保期不低于正式交船后12个月（具体以投标文件为准）。

- 质量保证期内,如因制造原因造成的损坏，由供方免费负责修理及零部件更换。

热井及冷凝器

- 技术参数

A、1.5m³热井

1.数量：1台/船

2.附件：上排污阀DN25（1只）    出水阀DN40（2只）

放泄阀DN25（1只）      补水浮球阀DN20（1只）

验水阀DN6（1只）   UQK单点液位浮球控制器（1只）

L=600玻璃管液位计（1只）  双金属温度计（1只）

3. 涂有银灰色面漆一度，所有法兰，座板连接处有2mm厚密封垫片加以密封。

B、10㎡冷凝器 （提供CCS船检证书）

1.数量：1台/船

2.工作压力：壳侧：0.6Mpa，管侧：0.4Mpa

3.设计压力：壳侧：0.66Mpa，管侧：0.44Mpa；

4. 水压试验压力：壳侧：1.0Mpa，管侧：0.66Mpa；

5. 外表面喷银粉漆两遍

6：冷却水流量: 30m³/h      扬程：30m

冷却水进口温度：32℃

冷凝器与热井组装成整体模块后，一起发货。

二、垫片材料为非石棉。

三、铭牌为铜质或不锈钢。

四、产品提供工厂合格证书。

六、合同签订2周内，提供认可图3份。收到认可图后，甲方需在两周内回复认可意见，如不回复，则默认已认可。产品生产时提供工作图3份。产品发货的同时，提供完工资料3份。

七、产品保质期不低于交船后12个月（以投标文件为准）。